## 管网末梢水月报
南京浦口自来水有限公司2024年6月管网水（末梢）检测数据
采样时间 |  |  |  | 2024.6.3 | 2024.6.4
采样地点 |  |  |  | 象山路16号 | 星甸街道水厂路西北方向50米
样品性质 |  |  |  | 管网水 | 管网末梢水
合格率 % |  |  |  | 100 | 100
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) | / | /
1 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.24 | 0.16
2 | 游离氯 | mg/L | 0.3～2(出厂水) | 0.34 | 0.46
≥0.05(管网水)
3 | 总大肠菌群 | MPN／100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出
4 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出
5 | 菌落总数 | CFU／mL | 100 | 0 | 0
6 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001
7 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0006 | <0.0006
8 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004
9 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
10 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.5 | 0.11
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | 1.19 | 1.2
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0078 | 0.001
15 | 色度 | / | 15 | <5 | <5
（铂钴色度单位）
16 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无
17 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无
18 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.52 | 7.45
19 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.055 | 0.057
20 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05
21 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.008 | <0.008
22 | 铜 | mg/L | 1 | <0.019 | <0.019
23 | 锌 | mg/L | 1 | 0.027 | <0.005
24 | 氯化物 | mg/L | 250 | 19.8 | 20.2
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 30.6 | 33.6
26 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 188 | 184
27 | 总硬度 | mg/L | 450 | 141 | 138
（以CaCO3计）
28 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3 | 0.7 | 0.7
（以O2计）
29 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.029 | 0.029
30 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.098 | 0.098
31 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | <0.01 | <0.01
32 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.04 | <0.04
33 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.08 | <0.08
34 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0026 | 0.0016
35 | 一溴二氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0043 | 0.0011
36 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0007 | 0.0008
37 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.0154 | 0.0045
38 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.0081 | <0.0081
39 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.010 | <0.010
40 | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | <0.025 | <0.025